.

- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОБАЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

- от 14.11.2018   № 78-р

- с.Журавлино

- Об утверждении схемы развития водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Лобазовский сельсовет» Октябрьского района Курской области на период 2018-2028 годы

- В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом  муниципального образования «Лобазовский сельсовет» Октябрьского района Курской области:

- 1. Утвердить схему развития водоснабжения муниципального образования «Лобазовский сельсовет» Октябрьского района Курской области на период 2018-2028 годы (прилагается).

- 2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Лобазовского сельсовета в сети «Интернет».

- 3. Распоряжение вступает в силу со дня его обнародования.

- Глава Лобазовского сельсовета                                 В.Н.Гребенникова

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением  Администрации

Лобазовского сельсовета

Октябрьского района Курской области

от 14.11.2018 г №78-р

СХЕМА      ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЛОБАЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт схемы водоснабжения

2. Общие положения

3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования « Лобазовский сельсовет» Октябрьского района

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования « Лобазовский сельсовет» Октябрьского района

3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования « Лобазовский сельсовет» Октябрьского  района

3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования « Лобазовский сельсовет» Октябрьского  района

4.Схема водоснабжения муниципального образования « Лобазовский сельсовет» Октябрьского района

4.1. Схема системы холодного водоснабжения.

4.1.1. характеристика системы холодного водоснабжения.

4.1.2.Характеристика водопроводных сетей.

4.1.3. Структура водопотребления

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

5. Перспективная схема водоснабжения.

6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года Лобазовского сельсовета Октябрьского района разработана  в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Лобазовском сельсовете Октябрьского района.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения Лобазовского сельсовета Октябрьского района и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1. Паспорт схемы водоснабжения муниципального образования « Лобазовский сельсовет» Октябрьского района

Заказчик схемы                       администрация Лобазовского сельсовета

Октябрьского  района

Разработчик схемы                   администрация Лобазовского сельсовета

водоснабжения                          Октябрьского района

Нормативно-правовая -           -Федеральный закон от 30 декабря 2004 года

база для разработки                 № 210-ФЗ «Об основах регулирования

схемы                                         тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные

сети и сооружения». Актуализированная

редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ

Министерства регионального развития

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года

№ 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети

и сооружения». Актуализированная редакция

СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства

регионального развития Российской Федерации

№ 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011

года № 13330 2012;

-    СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и

канализация зданий» (Официальное издание),

ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

-    Приказ Министерства регионального развития

Российской Федерации от 6 мая 2011 года

№  204 «О разработке программ комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципальных образований».

Сроки реализации схемы         2018-2025 годы

водоснабжения

Цели схемы :                         – обеспечение развития систем централизованного

водоснабжения для существующего и

нового строительства жилищного комплекса,

а также объектов социально-культурного и

рекреационного назначения в период до 2025

года;

- увеличение объемов производства коммунальной

продукции (оказание услуг) по водоснабжению

при повышении качества и сохранении

приемлемости действующей ценовой политики

– улучшение работы систем водоснабжения;

-повышение качества питьевой воды, поступающей

к потребителям

Способ достижения             – реконструкция существующих водозаборных узлов;

цели                                      -  строительство новых водозаборных узлов с

установками водоподготовки;

-  строительство централизованной сети водоводов,

обеспечивающих возможность качественного

снабжения водой населения и юридических лиц

Лобазовского сельсовета Октябрьского района;

-модернизация объектов инженерной

инфраструктуры путем внедрения ресурсо-

и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

–обеспечение подключения вновь строящихся

(реконструируемых) объектов недвижимости к

системам водоснабжения с гарантированным

объемом заявленных мощностей в конкретной

точке на существующем трубопроводе

необходимого диаметра.

Сроки и этапы                         Схема будет реализована в период с 2018 по

реализации схемы                  2025 годы. В проекте выделяются 2 этапа,

на каждом из которых планируется реконструкция

производственных мощностей

Первый этап - 2018-2020 годы:

-реконструкция существующих водозаборных узлов;

- текущий ремонт водопроводных сетей;

Второй этап - 2021-2025 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов

-  текущий ремонт водопроводных сетей;

Ожидаемые результаты     1.Создание современной коммунальной

от реализации                        инфраструктуры сельских населенных пунктов  мероприятий схемы

2. Повышение качества предоставления

коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения

4. Улучшение экологической ситуации на территории

Лобазовского сельсовета Октябрьского района

5. Создание благоприятных условий для привлечения

средств внебюджетных источников (в том

числе средств частных инвесторов, кредитных

средств и личных средств граждан) с целью

финансирования проектов модернизации и

строительства объектов водоснабжения.

6.Обеспечение сетями водоснабжения и

водоотведения земельных участков, определенных

для вновь строящегося жилищного фонда и

объектов производственного, рекреационного

и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения.

2. Общие положения

1.1. Схема водоснабжения муниципального образования «Лобазовский сельсовет» Октябрьского района

- документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

1.2 Основные задачи и цели схемы водоснабжения:

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей муниципального образования « Лобазовский сельсовет» водоснабжением;

строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения муниципального образования « Лобазовский сельсовет»

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования« Лобазовский сельсовет» Октябрьского района

3.1 Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Лобазовский сельсовет» Октябрьского района

| № п/п | Наименование объекта | ед. изм | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | К-во дом-й | 373 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | - | - |
| 2 | Водопроводные сети | км | 16,5 |
|  | в том числе: жилищно-коммунальное хозяйство | км | - |
| 3 | Водозаборные сооружения | ед. | 8 |
|  | в том числе: жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |
| 4 | Газопроводные сети | км |  |
| 5 | Электрические сети | км |  |

3.2 Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования « Лобазовский сельсовет» Октябрьского района

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | МКОУ « Лобазовская СОШ» МКУК «Лебединский СДК» Лобазовский ФАП | - | 1 1 1 |

4. Схема водоснабжения муниципального образования  «Лобазовский сельсовет» Октябрьского района

4.1. Схема системы холодного водоснабжения

4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения

Централизованное холодное водоснабжение муниципального образования  «Лобазовский сельсовет» Октябрьского района осуществляется на хозяйственные нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Водоснабжение обеспечивается подземным водозабором и включает в себя:

- 8 водозаборных скважин, производительность 320 куб.м. в сутки;

-8 водонапорных башен;

- 16,5 км водопроводных сетей.

Водопроводная сеть представляет собой замкнутую систему водопроводных труб диаметром 100 мм. Глубина прокладки трубопровода составляет 1,8-2,5 м. К зоне централизованного холодного водоснабжения относится вся территория муниципального образования « Лобазовский сельсовет» Октябрьского района. Данные сети на балансе муниципального образования « Лобазовский сельсовет» Октябрьского района не стоят , ведется работа по восстановлению документации  и оформлению в собственность. Доля сетей , нуждающихся в замене по состоянию на 01.01.2018 год составляет 16,5 км.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения равны существующим, так как в Правилах землепользования и застройки муниципального образования предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения муниципального образования « Лобазовский сельсовет» Октябрьского района.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне исполнилось уже более 35 лет – степень износа составляет 100%. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим капитальный ремонт данного объекта, так как средств на капитальный ремонт не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния.

4.1.2. Характеристика водопроводных сетей.

| № п/п | наименование источника водоснабжения | год строительства | диаметр (мм) | материал | протяженность (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопроводные сети | 1962-1990 | 100 | Чугун-полителен-асбест | 16500 |

4.1.3. Структура водопотребления

Водопотребление по всем видам потребителей муниципального образования «Лобазовский сельсовет» Октябрьского района

Наименование потребителя

Население

4.1.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемый расход воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления

| Вид потребления | Планируемые показатели спроса (тыс.куб.м) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 |
|  | 29,9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |

4.1.5 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Описание результатов обследования централизованных систем водоснабжения.

Санитарно-гигиеническое  и микробиологическое исследования воды в скважинах, воды в накопительных резервуарах и трубопроводной сети МО «Лобазовский сельсовет» осуществляется  Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области аккредитованный испытательный лабораторный центр». Анализ воды  состоял из микробиологической и химической частей. Результаты: в скважинах не было  отрицательных результатов по Е.coli, бактериям coliform  или энтерококкам, следовательно никаких воздействий- фекальных загрязнений грунтовой воды — нет.

. Это свидетельствует о железистых отложениях в трубах. Результаты анализов подтверждают необходимость  замены трубопроводов. Низкое содержание кислорода в питьевой воде подтверждается неприятным запахом и вкусом из-за содержания сероводорода. Не были обнаружены  такие углероды как бензол, толуол или этилбензол, что свидетельствует об отсутствии воздействия человека на грунтовую воду.

Значения показателей качества водоисточников

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований |  |  |  | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С.Журавлино | Х.Лебедин | Д.Гремячка | Х.Первомайский |  |
| 1 | Остаточный хлор | 0 | 0 | 0 | 0 | Не более 0,3 |
| 2 | Аммиак (по азоту) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Не более 2 |
| 3 | Нитрит-ион | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Не более 3 |
| 4 | Нитраты (по NО з) | 1,25=0,25 | 1,25=0,25 | 1,25=0,25 | 1,25=0,25 | Не более 45 |
| 5 | Общая жесткость | 7,2 |  |  | 6,2 | Не более 7 мг/л |
| 6 | Хлориды | 8,6 |  |  | 8,4 | Не более 350 |
| 7 | Железо | 0,42 |  |  | 0,28 | Не более 0,3 |
| 8 | Медь | 0 |  |  | 0 | Не более 0,1 |
| 9 | Мутность | 0 |  |  | 0 | Не более 1,5 мг/л |
| 10 | Цветность | 0 |  |  | 0 | Не более 20 градусов |
| 11 | Запах | 0 |  |  | 0 | Не более 2 баллов |
| 12 | Привкус | 0 |  |  | 0 | Не более 2 баллов |

Показатели качества питьевой воды

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82.

Для обеспечения качества питьевой воды в муниципальном образовании  «Лобазовский сельсовет» Октябрьского района необходим контроль качества питьевых вод и проведение мероприятий по доведению показателей качества воды до нормативных.

Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного Управлением «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные, а также противопожарные водопроводы населенных пунктов при числе жителей в них от 5до 50 тыс.человек должны относиться ко II категории.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Показателем эффективности использования водных ресурсов является снижение уровня потерь воды при транспортировке до потребителя до 6% (10% -существующее положение), проведение мероприятий по своевременному устранению утечек воды и реконструкции водопроводных сетей.

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

Реализация мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения предполагает:

- установку приборов учета воды;

- ремонт ветхих водопроводных сетей.

Реализация мероприятий позволит улучшить качество подаваемой воды и снизить энергозатраты и затраты на обслуживание

5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения муниципального образования « Лобазовский сельсовет» Октябрьского района на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов. Водоснабжение организуется от существующих водозаборных узлов.

Запасы подземных вод в пределах муниципального образования по эксплуатационному водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2018-2025 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования «Лобазовский сельсовет».

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– 	реконструкцию и модернизацию 8 артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

–	реконструкцию 8 водонапорных башен;

–	реконструкцию водопроводных сетей протяженностью 16,5 км.

6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения

1.Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения

4. Улучшение экологической ситуации на территории Лобазовского сельсовета Октябрьского района

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6.Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения.